附件

问题隐患清单

一、兵团交通运输局

1.第四师客运站出口安全例检人员对“三不进站六不出站”等内容不够熟悉;新建旅客运输（集团）有限公司伊犁分公司道路交通事故应急预案缺少时间，未及时更新,车辆安全检查表填表不规范，缺少安全员和责任人签字;2.第八师石河子客运站（北泉站）未建立风险防控隐患清单,没有对安全生产风险进行辨识评估、分级管控,客运站出口安全例检人员对“六不出站”内容不够熟悉,客运站停车场对施工车辆进出未登记或严格管控;石河子长运客运公司安全生产专项资金使用不够规范，超出使用范围;3.第十二师新疆明品时代国际贸易有限公司存在安全生产责任制度不健全,各岗位安全生产责任制不明确,安全学习和会议记录有虚报、补报现象,应急预案编制不规范，未进行评审等问题;新疆力盾爆破工程有限公司存在安全管理制度、应急预案、培训教育不健全,没有配备专职安全管理人员,日常安全学习和培训台账记录不细致,安全风险源辨识无针对性;新疆东源商贸有限公司存在未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训,未按照标准编制安全管理制度,部分车辆常压罐体检测报告中审验机构专用章不规范等问题;新疆科源气体制造有限公司存在安全管理制度、应急预案不健全,2020年至今未进行安全生产应急演练,安全生产费用未按标准比例提取;4.第五师双河市--81团公路水稳拌合站未分仓且安全标示不足；第五师87团--G219公路水稳拌合站未封闭，进出口未设置分流引导标志，站内警告警示标示不足，进料仓人机混合施工，存在较大安全隐患;5.第十四师叶和高速--昆玉市--新建团场项目第一合同段中平面交叉路口较多、无减速设施、标志不足；第十四师昆玉市—皮山农场项目发电机房距离生活区过近，机械设备加油距项目部过近等问题。

二、兵团文化体育广电和旅游局

1.文化旅游企业因受疫情影响为节约经营成本，未设置专职安全员，安全员也未取得相应资质;2.文化经营单位存在消防设施检查记录提前填写或不按时填写，填写不规范；灭火器没有检查记录等问题;3.第十三师的网吧、KTV等文化经营场所存在应急照明灯不亮，消防通道内堆放杂物等现象;4.香江丽华酒店的消防通道被私家车占道，绿洲大饭店一侧的消防通道用地面装将通道阻断，存在安全隐患。

三、兵团住建局

1.新疆天筑建工承建的石河子镇努尔巴克村棚户区改造搬迁安置工程存在钢筋下料单非工程技术人员制作，二次结构钢筋位移严重，断面尺寸人为缩小，楼梯浇筑观感质量差等；伽师总场抗震安居住房项目施工现场砌筑质量存在问题，空心砖野蛮装卸乱堆乱放，缺损破坏严重，未及时浇水洇砖，个别新建住房圈梁、构造柱等结构不完整（与旧房交接处），仅采用标准图集部分做法，户型设计不合理，功能不完善;2.江苏邗建建筑公司承建的和顺雅居二期项目（已停工整改），存在深基坑未防护未放坡、人机混合作业、基坑周边堆放材料无安全距离；五一农场新疆机场（集团）天缘嘉兴项目，脚手架架体封闭不严，随意开口进出；中铁十四局承建的石河子市第二水厂改扩建工程（已停工整改）施工现场生产区和生活区分区不明，各种建材随意堆放，道路不畅，深基坑施工开挖、支护、防护均不到位，现场施工主要负责人脱岗，工作人员安全生产意识薄弱，现场管理混乱。

四、兵团农业农村局

1.五师纵海嘉惠饲料厂生产车间制粒机组降温、除尘安全措施岗位责任不细，责任人不明确;2.五一农场老二连养殖小区生猪养殖户电线老化；104团畜牧连千头奶牛养殖基地草料堆放过于集中，防护隔离和消防设施不足;3.七师123团虹亚牧业粪污无害化处理沼液储存池无安全围挡和警示标志;4.一师阿拉尔市六团双城镇康育畜禽养殖农民专业合作社，粪污化粪池围挡不严；5.七师131团奎屯绿野畜禽屠宰有限责任公司屠宰车间设备无安全警示标志、六师五家渠绿洲生猪产业农民专业合作社等屠宰企业安全警示标志不全;6.四师鑫畜屠宰场电麻设备无岗位安全操作使用须知，存在安全隐患。

五、兵团应急管理局

1.企业安全预评价和验收评价报告工作程序不规范、工作标准不高。新疆马利食品有限公司安全预评价报告对企业存在的问题隐患避重就轻，选择性罗列国家标准；新建一和生物有限责任公司安全验收评价中的问题隐患部分未整改到位,但现场检查安全设施验收报告中专家已进行了签字确认。

2.企业现场管理仍在大量问题隐患。伊犁南岗化工有限公司涉爆监控装置的配电箱内使用民用插座，库房外的安全标识不全，学品仓库内化学品堆垛距离墙体不足0.5m；伊力特煤化工有限公司设备管理标准低，现场设备存在“低、老、坏”的问题；新建中硅科技有限公司液氧罐围堰距离罐体安全距离不足，围堰破损，设备堵塞车间安全出口，硅水冷却区域未设置事故溜槽和事故包；新建一和生物有限责任公司硫磺库房旁设置成品库房、动火作业区，库房内电线失爆，硫磺袋胡乱堆放未与墙设置0.5m安全距离，无应急照明，未设置通风设备，未设置温度、湿度检测仪。

3.安全监控设备安装设置不符合要求。伊犁南岗化工有限责任公司压力表设置不符合规范要求，空分车间内压力表设置在2m以上，不方便观察；新疆伊力特煤化工有限责任公司装卸台设置一氧化碳检测报警仪，型号不符合要求，苯装车苯防火灾报警系统探头型号设置不规范，厂区内的压力表未标定工作上下限；新建中硅科技有限公司一氧化碳报警系统未设置备用电源；现场检测报警仪安装数量不足，中控室内未设置一氧化碳检测报警仪；新疆马利食品有限公司厂内储管均缺少液位计，附属压力表，压差计未见检验合格标签，化学品库旁设置材料库，不符合安全设计要求。

4.特殊作业审批制度执行不到位。新疆马利食品有限公司动火作业票未按要求执行一式三联审批制度，动火作业票要素不全；新建中硅科技有限公司动火作业明火点与氧气和乙炔瓶安全距离不足；新疆伊力特煤化工有限责任公司动火作业票不规范。

六、兵团市场监管局

1.使用单位管理不到位。乌鲁木齐伍怡天宇物业服务中心所管辖的200余部电梯均未在轿厢内张贴安全注意事项和警示标识；新疆快立达物流有限公司的2台侧面前移式叉车未办理使用登记；新疆绿翔西部锅炉容器制造有限公司10台起重机械超期未检验；乌鲁木齐伍怡天宇物业服务中心、新疆南岗投资有限责任公司、新岗热电能源有限公司、新疆中硅科技有限公司等企业各类气瓶充装检查记录、特种设备日常检查（巡查）记录等与质量手册内附记录不一致，各类记录等填写不规范；

2.特种设备生产单位问题较为突出。新岗热电能源有限公司、第四师医院、新疆明品时代国际贸易有限公司等企业未制定安全生产责任制度或不健全；兵团天然气有限公司第四师62团加油加气站、新疆中硅科技有限公司、乌鲁木齐伍怡天宇物业服务中心、乌鲁木齐经济技术开发区佳利货物配送站作业人员持证数量不足，甚至部分人员证书过期，或充装站无技术负责人，安全管理人员由其他人员兼任。

3.应急管理工作弱化。新岗热电能源有限公司应急救援预案无针对性，未做相应应急救援演练。新疆中硅科技有限公司、新城市政管理服务有限公司伊宁分公司、伊宁市华瑞液化气有限公司、新疆新天润房地产开发有限公司（丝路寰球港）等企业存在应急预案的与企业实际不符、不具有可操作性的情况，特种设备应急演练预案未按照《GB/T33942-2017特种设备事故应急预案编制导则》的最新要求编写，编制不规范。