问题隐患清单

一、兵团应急管理局

（一）第二师市应急综合应急救援队伍建设层面

1.二师铁门关市综合救援队伍未组建，依托29团民兵队伍开展工作，存在专业能力不足，造成城镇消防安全工作压力较大；2.铁门关市经济技术开发区30团双峰镇循环经济工业园二级消防站和专业应急救援队伍建设滞后。

（二）第二师交通运输局

1.第二师交通运输局将安全生产监管工作交由下设运输管理中心（事业单位）代理监管，存在运输管理中心对交通施工安全、道路养护安全等业务领域涉及较少，第二师交通运输局落实“管行业必须管安全”的职能职责还有待压实。

（三）第二师管辖团场层面

1.安全监管人员为新进人员或无安全相关工作经历，监管业务和专业能力不强；2.安全生产执法工作程序不规范。

（四）第二师铁门关市新恒立纺织有限公司

1.厂区车间部分安全出口指示牌不清；2.厂区车间消防箱底部灭火器箱用铁架遮挡；3.车间内维修车间内存放3桶润滑油脂；4.编号为ES2017A058安全资格证2019年未复训；5.公司2020年4月14日消防演练中方案中设定情景为4月14日二分厂多仓发火，启动应急预案时间为6月17日，消防演练无评估；6.安全生产投入无内部安全费用管理制度，未明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限；7.应急预案的材料目录与内容不符；

（五）第二师新疆环宇建设工程（集团）有限责任公司（铁门关市第一中学学生宿舍楼项目工程）

1.施工现场消防水泵开关无标识且安放位置操作不便；2.配电箱周围堆放杂物；3.现场抽查4顶工人使用安全帽，其中3顶过期，1顶为三无产品；4.项目开复工审批表申请开复工日期未填写，建设单位和质监站未填写审批日期；5.应急预案中无应急救援队伍情况，不具有可操作性。

（六）第二师新疆隆平高科弘安天然色素有限公司

1.浸出车间二平台部分护栏间距过大，存在安全隐患；2.浸出车间一罐体处于常开状态，属受限空间，应挂牌管理；3.浸出车间内安全生产警示标识标牌数量少且不醒目；4.投料车间行车防脱钩装置失效；5.浸出车间二楼钢平台需加固。

（七）第二师焉耆嘉隆木业有限公司

1.部分现场作业场所机械设备机械轴、机械链轮未安设防护罩；2.现场作业场所坑口附近未设置防护栏:3.现场部分护栏为临时木板遮挡；4.现场作业人员安全培训不到位,员工对作业现场安全风险不清楚；5.作业现场杂物堆积,管理混乱；6.车间内原料和成品堆未与墙体未留足安全通道；7.企业未配备专职电工；8.生产车间有3桶润滑油桶,未按照专门库房进行管理；9.配电箱出线口未封堵,接线混乱；10.现场警示牌配备不足,未见安全风险管理牌。

（八）第二师和静县亿达再生利用有限公司

1.泵房防爆电机拆除后电缆线紧用绝缘胶布进行包裹，未按照防爆车间接线要求安装防爆接线盒进行处理；2.泵房部分法兰未进行静电跨接；3.2名安全管理人员安全资格证到期未复训，分别为ES2017WF075和ES2017WA108；4.罐区储罐未安装液位计；5.生产区部分压力表无合格标签。

（九）第七师五五工业园区

1.园区风险评估未进行完毕，危险源未报备、没有形成台账；2.个别企业与园区签订的安全生产目标责任书中，没有企业主要负责人签名，且未盖公章；3.园区在与企业签订安全生产目标责任书时，以复印件代替签字、公章；4.工业园区未按规定配备安全监管人员。

（十）第七师金松硅业有限责任公司

1.作业现场未设置一氧化碳声光连锁报警装置，未与强排风机连锁；2.现场使用氧气瓶与乙炔气瓶安全间距小于5m，胶管老化严重；3.厂房内消防栓箱玻璃损坏，消防设备维修保养不及时，消防设施缺失，室外消防栓无防撞措施；4.厂房内临时接电较多，二层风机、循环水泵房、变电站内线缆敷设不规范，未入电缆沟，未穿管，水泵房控制柜落地放置，变电站配电室杂物较多，配电柜门被暖气管道遮挡无法关闭且柜边存在暖气包活接头；5.循环水泵、二层所有控制键未配置应急照明灯，生产车间应急照明灯未通电，3#炉控制间照明灯未固定，4#炉二层平台应急照明灯损坏；6.生产作业区内没有设置安全警示标志，生产车间大门安全标志警示标识安装在移动门上，安全出口指示标识未通电，安全告知牌部分被遮挡；7.生产车间双梁桥式起重机吨位标识不清楚，吊钩防脱板失效；8.有限空间作业未按照高位作业审批制度落实；9.二层安全通道存在电焊机、杂物等遮挡安全通道；10.现场检修作业区域未设置警戒线；11.1#捣炉机行走电机风扇损坏，后护罩缺失；12.《安全生产责任制》与公司组织构架不符；13.《2020应急预案制度》未经法定代表人签发，形成制度文本；14.《安全生产规章制度》、《安全生产操作规程》针对性、操作性不强，气瓶安全管理制度中未说明具体介质和管理要求；15.未编制2020年度事故隐患排查治理计划及事故应急演练计划；16.未建立2020年度事故隐患排查治理台账。

（十一）第七师锦疆化工有限责任公司

1.未见氨气检测探头检验报告；2.仪表检修规程中控制系统部分没有装置现用DCS、SIS、PLC的检修规程；3.三聚氰胺二期1#仓底部空气阀填料泄漏，介质外漏,2#炉东侧测温元件电气接口挠性软管脱开、接线盒未盖紧、无位牌号；4.三聚氰胺二期包装厂厂房叉车无行车路线，无限速标识，厂房未按要求安装通风设施；5.二期实际建设与总平面布置图设计不符，现场未建综合楼，一期、二期控制室合并建设；6.蒸汽吹扫管线阀门泄漏，检修管线未安装盲板；7.中压制氮厂房未安装在线氧含量分析仪；8.作业现场应急值班记录信息不完整；9.液氨罐区液氨装卸口未设置风险告知牌；10.重大危险源、应急预案等备案文件未更新。

（十二）第七师依耐特新能源有限责任公司

1.作业现场1#炉消防栓开关拧不动，3#炉没有消防水枪，且反应炉有跑冒滴漏的问题;2.生产车间没有安装固定式一氧化碳声光连锁报警仪；3.硅包行车起重机未按照使用规范使用板箍并设置防脱装置；4.高危作业临时用电记录不完整、审批不规范，作业票格式不统一；5.应急预案相应等级分级条件没有按照实际生产设置，表述不准确，分级与措施混合；6.2019年安全生产实际投入资金、2020年安全生产资金预算不足；7.三级教育培训计划落实不到位。

（十三）第七师荣泽铝箔有限责任公司

1.整体厂区消防设施维护不到位，消防栓无水，1个消防栓箱内无水带和消防栓，1个消防栓箱被杂物遮挡，无法使用，生产车间内6个消防通道安全门锁闭，个别消防通道被成品、原料堵塞，存在重大安全隐患；2.危险化学品（盐酸、氢氧化钠）没有专库储存；3.库房旁有一配电箱前堆放有易燃物；4.盐酸、液碱罐区地面、围堰未做防腐处理；5.配电室门开关朝向均向内；6.作业场所安全警示标志不足；7.2019年安全生产资金实际投入不足；8.没有按照预定计划开展2020年安全培训；9.双重预防机制落实不到位，安全检查记录内容不完整。

二、兵团工信局

（一）第六师蒙鑫水泥有限责任公司

1.动火作业票时间填写不规范，责任人未签字；2.安全管理人员因疫情影响，暂未取得安全管理资格证；3.配电箱孔洞未进行绝缘封堵；4. 粉磨车间存在受限空间作业，配备的便携式氧含量检测仪不能满足进入受限空间作业前的检测精度。

（二）六师碳素

1.新员工三级安全教育未进行车间级和班组级培训教育；2.特殊作业票证填写中作业时间与完成时间相同，签字审批时间晚于作业时间。

（三）华醇能源

1.特殊作业票据单位负责人未签字审批，时间未填，完工验收时间早于动火作业；2.安全培训教育年度计划与实际实施情况不对应，仅有外来人员培训记录。三级安全教育试卷未批改；3.液氨储罐安全阀无备用阀门；4.液氨储罐消防水喷淋装置未设置远传控制，不能实现自动化联锁喷淋；5.维修车间的备品备件、设备设施、油漆油脂等未实施定置摆放，未划定存放区域和作业区域；6.乌洛托品生产主车间的危害辨识不全，顶层冷却水塔填料破损、漏水，且未设置巡检点；7.中控室可燃气体报警记录不规范，未填写具体的处置措施。

（四）澳利亚乳业

1.酸碱库房未分别标注；2.液碱库房洗眼器阀门安装有误，不能实现盲操，且因洗眼器水管道故障，前置手阀未处于常开状态；3.硝酸库房未划分存放区域，垛堆垛距不合理，且堆放过于密集，未预留出使用洗眼器的安全通道；4.燃气锅炉翻板液位计维护不到位，未定期清理，指示不准确。

（五）荣泽铝箔

1.三级安全教育台账不完整，一共4人，仅1人试卷齐全；2设备检修台账不完善，2019年8月5日以后无记录；3.配电室防火门安装有误，未按照GB50016要求外开；4.酸库房未经正规设计，现存有盐酸，且在役使用；5.成品库房未进行定置摆放，未划分储存、人行、车行等区域，未按照仓储标准规范垛堆垛距；6.人员安全意识不足，人员进入存在管道密集、封闭、存在物体打击、机械伤害等风险的场所（如软水厂房）未配备安全帽。

（六）佳宇恒能源

1.安全教育台账提前完成，4月15日上午检查时，下午15:00的教育台账已完成；2.特种作业培训未做到全员覆盖，应分批次全覆盖培训教育；3.三级安全教育个别人员培训台账填写不完善；4 .特殊作业票（动火）审批时间晚于作业时间。

（七）依耐特新能源

1.特殊作业票填写不规范，吊装作业时间4月5日，验收时间3月19日；2.三级安全教育台账不完善，无新员工安全教育卡，考核未区分三级教育内容；3.应急救援预案无组织机构等内容，可操作性不强；4.安全资格证书脱审；5.进一步完善高空作业标识及防护。

（八）格瑞汀新材料

1.新员工安全培训教育方案仅涉及班组级，未涉及厂级和车间级；2.特殊作业票2019年仅有一张高空作业，与实际情况不符；3 .现场乙炔瓶和氧气瓶安全距离不符合要求；4.现场土建施工与企业生产要划分区域，进行物力隔离，并悬挂安全标识牌，避免交叉作业；5.厂区内废弃材料堆放存在安全隐患。

（九）奎屯闽源

1.三级安全教育台账不规范；2.高压控制室门长开，无定期检测电器设备台账；3.进一步规范现场原材料堆放、装运管理。

（十）丰拓硅材料

1.冶炼车间存在一氧化碳泄露风险，但现场人员未佩戴便携式一氧化碳检测仪，且对一氧化碳报警下限浓度等基本常识不熟悉；2.一氧化碳报警记录不全，未记录报警处置措施；3.成品库房未划分储存、人行、车行等区域，未按照仓储标准规范垛堆垛距；4 .装置自动化程度较低，存在较多手动操作工序，存在一氧化碳中毒、机械伤害、物体打击等风险，需进一步组织风险辨识，制定有效的防范措施。

（十一）众和电极箔

1.因项目还处于试生产，各类台账资料还在完善过程。建议进一步完善相关制度，并印制一套纸质版台账。三级安全教育未进行车间级和班组级培训教育；2.因酸库房未建成，目前硼酸、磷酸临时存放于循环水池旁边，且磷酸为粉末状，存在受潮形成酸液腐蚀伤人的风险；3.硼酸、磷酸临时存放点未划分储存区域，未对化学品储存和人员作业区域进行有效的安全隔离。

（十二）顶益食品

1.建议对成品库垛堆可能倾倒的风险进行评估并采取措施。

（十三）越隆达建材

1.特殊作业票老旧，要素不全。建议采用最新作业票；2.加气块厂房蒸汽集水器安全阀校验过期；3.切割机维修点存在地坑，且地坑中有搅拌装置，未在现场设置防人员坠落的警戒带和警示标识；4.厂房存在杂物，且未定置摆放；5 .贝塞尔厂房噪声和粉尘未进行实时检测并告知；6.厂外标准砖的固定堆场未划分储存、人行、车行等区域，未按照仓储标准规范垛堆垛距；7.建议对标准砖码垛扎带的强度、叉车无托盘插取是否可靠等问题进行评估并完善措施。

（十四）铸诚水泥

1.无年度安全培训教育计划；2.新员工三级安全教育未经考核合格即上岗；3 .特殊作业未履行审批手续，未建立特殊作业证书台账；4.搅拌机平台储气罐（2个）安全阀未定期核验；5.备品备件库房内存易燃物（液化气罐）。

（十五）天宏新八棉

1.特殊作业票证填写不规范；2.精梳机部分防护罩破损缺失。

三、兵团市场监督管理局

（一）第六师人民医院

1.应急预案编制不符合现行法律规范标准要求；2.电梯安全管理人员赵建（6523XXXXXXXXXX5510）缺少聘用记录；3.高压氧舱未能提供有效期内的检验报告；

（二）五家渠汇嘉时代百货有限公司

1.应急预案编制不符合现行法律规范标准要求；2.安全管理制度不健全；3.特种设备安全技术档案不健全。

（三）新疆昆仑钢铁有限公司

1.应急预案编制不符合现行法律规范标准要求。2.安全管理制度不健全。3.特种设备安全管理负责人未取得相应证书。4.所有使用的特种设备未标识登记标志

（四）阜康市广汇天然气有限责任公司一零六团加气站

1、无技术负责人、站长又兼任安全管理人员和充装作业人员，持证特种设备作业人员证（P5证）严重不足；2、CNG车用气瓶加气系统已于2013年建站以来停用至今，主要充装工艺设备加气站未到登记机关办理停用手续，未建立电子标签信息采集系统；部分设备已被拆除或出现破损；CNG加气机自2015年以来未再进行定期检定，未见温度传感器定期检定证书；3、2台LNG储罐及CNG储气瓶组、压力管道均未进行年度检查；4、未制定特种设备事故应急专项预案；该单位提交的特种设备充装许可申请材料不一致；

（五）呼图壁县芳草湖金浦燃气有限公司

1.持特种设备作业人员证（P5）持证率不足；2.卸气软管无投用日期标识；3.质量保证体系文件未按TSG07-2019要求修订；4.应按照GB/T33294-2017的要求制定特种设备事故应急专项预案；5.特种设备作业人员证书聘用记录未登记盖章。

（六）吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司红旗农场天然气加气站

1.安全管理员脱岗；2.作业人员证聘用记录单位与使用单位不符；3.现有持特种设备作业人员证人员与免评审换证时所提供材料人员名单不完全一致；4.卸液软管无投用标识，无耐压报告，无拉断阀；5.2台LNG储罐（容3LA新BJ0154、容3LA新BJ0155）,1台CNG储气瓶组（容3HC新BJ0152），未见定期检验报告，未进行年度检查；6.储气瓶组不是单瓶单阀；7.电子标签管理系统电路有一根线断裂导致无法正常工作；8.未按规定建立特种设备设备台账，档案管理混乱。

（七）吉木萨尔县鑫天意燃气销售有限公司

1.卸液软管无投用标识；2.未按规定要求装设紧急切断系统；3.P5证持证率不足； 4.6台特种设备未做年度检查；5.10块在用压力表精度等级为2.5级，不符合规范的要求GB50156-2012；6.一台加气机（出厂编号JQ08286（A））检定不合格仍在继续使用；7.质量保证手册不符合现行法律规范要求；8.电子标签系统无专用显示屏；

（八）五家渠和迅燃气有限公司共青团农场加气站

1.该单位提交的特种设备充装许可（免评审换证申请材料）与现场不一致；2.技术负责人脱岗，无安全管理人员，作业人员持证率不足；3.2018年3月份以来，该站CNG加气系统已停用至今，未向登记机关办理停用手续。4.卸液软管未标明投用标识，卸气柱的紧急切断系统远程控制开关不能有效工作，加气岛和值班室未安装紧急切断系统远程控制开关；5.CNG储气瓶组、储气罐未进行年度检查；6.质量保证体系文件未按TSG07-2019要求修订，未按照GB/T33294-2017的要求制定特种设备事故应急专项预案；7.特种设备作业人员证无使用单位聘用记录。

（九）五家渠齐力置业发展有限公司

1.未按照规定设定四区二库，气瓶摆放混乱；2.倒残装置无法正常使用；3.未按照规定设置气瓶维护保养的场所和设施，未对自有气瓶进行维护保养。4.报警装置未设置不间断电源。5.未设置液化石油气储罐液位和压力远传报警联动装置。6.卸液软管无投用标识，未按规定进行耐压试验；7.未对在岗充装人员进行特种设备安全教育和技能培训；8.质量保证体系文件未按TSG07-2019要求修订；9.应按照GB/T33294-2017的要求制定特种设备事故应急专项预案；10.未见自有产权气瓶使用登记证和登记表；10、技术负责人、安全员脱岗。

（十）五家渠市鑫泰燃气有限责任公司工业园区站（移动式+工业气瓶）

1.当班持P5证作业人员持证不足（缺1人）；2.未对在用压力容器实施年度检查；3.14台压力表精度等级为2.5级，不符合GB50156-2012要求。4.未按TSG07-2019修订质量保证手册；5.未按GB50156-2012设置紧急切断系统；6.充装区、检查区、应急出口未设置标识；7.充气柱不完好，未配置充气软管。

（十一）五家渠盈德气体有限公司

1.所有特种设备均无使用登记标识；2.卸液软管无投用标识；3.未设立特种设备安全管理机构；4.充装质量保证手册未按TSG07-2019要求修订；5.缺少2名特种设备作业人员证（R2）。

（十二）五家渠中物联商贸有限责任公司

1.储罐和储气瓶组无使用登记标识；卸液软管未安装拉断阀；技术负责人（林忠）脱岗；未见两台LNG加气机的检定证书；气化出口温度报警设定值过低，不符合要求；未按TSG07-2019修订质量保证手册；未按GB50156-2012在加气岛设置紧急切断远程控制开关。

（十三）新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司（分公司）

1.未设立汽车罐车充装前后专用安全检查区；2.未在充装区、储存区设立风向标/袋；3.液氨储罐未按规定设置特种设备使用登记标识；4.液氨储罐未进行年度检查；5..未按照规定实施充装前后的检查，无检查记录；6.使用未取得相应资格的人员从事特种设备作业，充装人员无证上岗；7.无充装站特种设备专项应急演练预案；8.无汽车罐车充装质量保证手册；9.移动式压力容器充装站人员和设备档案管理混乱。

（十四）新疆裕隆达气体有限公司

1.特种设备无使用登记标识；移动式压力容器及气瓶充装前后检查和充装记录不符合规范和标准的要求；移动式压力容器作业人员（R2）持证不足（缺1名）；4.气瓶充装区未按规定设置4区2库。

（十五）新疆楚星能源发展有限公司

1.未配备特种设备安全管理人员；2.起重机械未进行有效的日常巡查检查；3.压力容器未实施年度检查；4.个别压力表未标识警示红线。

（十六）新疆普耀新型建材有限公司

1.7t叉车自行改造属具;2.起重机械作业人员Q4执证率不足；3.安全生产责任制落实不到位，管理制度落实不到位;4.特种设备安全管理人员未持证上岗:5.自投产以来，锅炉、压力容器、压力管道一直未进行定期检验;6.压力容器、压力管道未进行过年度检查。

（十七）第五师医院（新疆欧瑞麒机电设备有限责任公司）

1.未配备特种设备安全管理人员；2.电梯等特种设备未进行日常巡查检查；3.压力容器未实施年度检查；4.未制定相应的特种设备安全管理制度；5.电梯维保过程中缺项，未按相应安全技术规范的要求实施维保。

（十八）博州赛里木物业服务中心（楚星绿城）

1.个别电梯无轿厢紧急照明；2.机房无电梯紧急救援说明（天山电梯）；3.机房无电梯平层标记、无盘车松闸装置；4. 电梯曳引轮未标注运行方向；5.22-2机房防火门损坏。

（十九）博乐市御桦物业有限公司（83团）

1.无安全管理机构；2.安全管理制度和岗位责任制；3电梯出厂资料、安装监检资料、使用登记资料缺失；4.电梯无紧急报警和紧急照明；5.未与电梯维保公司签订维保合同。

（二十）第五师赛运广汇能源科技有限责任公司

1.消防验收仅有L-CNG部分；2.安全管理员未持A3证，个别（P5）证件过期；3.充装人员、检查人员持证率不足；4.LNG储罐①无高液位报警和进液管理紧急切断阀连锁保护；②上部压力表超期（未检定）；③液位计和压力表无远传功能；5.L-CNG储罐①在泵出口设备的温度计、压力表无远传功能； ②无液位上、下限和压力上限报警装置。6.装卸桩连接槽车液相管道无紧急切断阀和止回阀，且装卸软管未做定期强度试验；7、防雷检测过期。8.站点内使用的各类检查记录（表格）等与质量手册、安全管理制度内配套表样不符；9.未制定相应的安全管理、人员培训等制度。

（二十一）新疆新捷股份有限公司博州城市分公司艾比湖路加气站

1.各类现场使用检查、记录与质量体系不一致；2.压力表检定证书与实物不相符； 3.2019年11月4日气瓶充装许可证过期，3月21日经现场鉴定评审（取证），整改未完成，目前处于无证充装。

（二十二）兵团天然气有限公司双河市86团加油加气站

1.技术负责人由站长兼任；2.储气瓶组未进行年度检查；3.各类现场使用检查、记录与质量体系不一致；4.特种设备相关的安全管理制度不完善。

四、兵团公安局

（一）新疆梅花基酸有限责任公司

1.液氯库房大门常开，未落实双人双锁管理制度;2.安保人员未开展针对性应急处置演练;3.库房无入侵报警和出入口控制系统;4.硫磺库房后门为常开状态，未落实双人双锁管理制度，正门无机械锁;5.硫磺库围栏设置不规范，无防攀爬设施;6.未采用防火墙将硫磺存放区域分隔;7.储存区和上料区未分开，存在交叉作业问题;8.硫磺库房电器设施和上料设施未使用无防爆电缆;9.库房正门及通道存在大量硫磺;管理人员对硫磺储存量和使用量底数不清。

（二）新疆新业能源化工有限责任公司

1.剂量存放场所未落实24小时值守制度;2.没有对治安保卫人员保安员开展防盗抢、防丢失，培训教育;3.未制定应急处置预案，未开展针对性应急演练;4.治安保卫人员对自身职责、任务不清，日常巡查无记录;5.硫酸实验室管理不规范，合账登记不规范。

（三）新疆金派环保科技有限公司

1.实验室未启用通风系统;2.专用存储柜未落实双人双锁;3.未落实专柜存储，存储间堆放杂物;4.实验室物品摆放杂乱，未分区、分类、归置，合账不规范;5.危废处置车间物品堆放杂乱、超高，辅料堆放超过限制区域。

（四）102团吉祥烟花爆竹销售点

1.销售区和存储区未分离;2.烟花爆竹销售手持终端登记人员信息与现场登记人员不符。

（五）新疆点点星光检测技术有限公司

1.该公司的保管员未严格落实双人双锁的管理制度，思想麻痹大意。

（六）新疆天熙环保科技有限公司(第十二师)

1.储存库监控未做到全覆盖，存在监控盲区;2.未按照每月至少开展一次防盗抢、防丢失培训要求，开展教育培训。

（七）新疆金派环保科技有限公司

1.消防控制室未落实双人双岗24小时职守制度;2.未定期开展消防安全演练;消火栓遮挡;3.防火档案不完善;4.防火巡查落实不到位

（八）新润丰塑业有限责任公司

1.厂区堆放杂乱，防火间距不足;2.未建立消防责任人、消防档案;3.未建立消防安全制度，员工未定期进行消防安全培训。

（九）红旗农场学校

1.防火预案制定不详细;2.应急灯、安全指示牌损坏未及时更换。

（十）五家渠高级中学

1.防火预案制定不详细，防火巡查记录不完整;2.部分安全出口应急灯损坏，未及时更换，应急灯未直连。

五、兵团卫健委

1.四师73团医院医务人员对消防知识不熟悉，灭火器投放数量过少，未达标。

2.四师军垦路社区卫生服务中心医疗废弃物处置制度及应急预案与单位实际情况脱节。

3.五师师医院个别灭火器未定期检查；污水处理站、水泵房有跑冒滴漏现象，设备保养不及时；医护人员对消防基本知识不熟悉，病房无消防疏散示意图，部分位置未设置安全出口指示灯；防火门不达标。

4.五师双河市医院强电井门未上锁。

5.五师81团医院部分安全出口指示灯不亮，无安全出口地标，病房无消防疏散示意图；医护人员对消防基本知识不熟悉；灭火器无检查记录。

6.六师师医院治安消防后勤工作人员年龄结构偏大。

7.六师101团医院备用发电机房没有设置防鼠板。

8.六师103团医院污水处理设施不完善；毒麻药品转入药房，药房没有入库记录。

9.六师五家渠市现代肛肠医院安全制度、消防安全制度、后勤保障制度及应急预案未建立；安全生产责任制未落实，责任书未签订。

10.兵团医院微型消防站标识不规范；锅炉房使用天然气，存在安全隐患。

六、供销社

1.兵棉库尔勒储运经销站对习近平总书记关于安全生产重要论述学习不够，安全培训教育不到位，存在监管盲区；组织学习不到位，对集中整治文件精神及要求理解不透彻；集中整治方案内容不全，重点缺失，流于形式，工作落实不到位；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作开展不力。

2.兵棉阿克苏储运经销站对习近平总书记关于安全生产重要论述学习不够，安全责任缺位，存在监管盲区；集中整治方案内容与工作落实不符，流于形式；应急预案制定未结合实际，无实际可操作性；整改问题未紧盯不放，没有形成闭环管理；安全培训不到位，存在安全管理宽松软现象；个别消防井井盖缺失；夹包车未张贴警示标识。

3.新疆中新建现代物流股份有限公司文件学习理解不透彻，集中整治方案内容不全面，流于形式；个别安全管理人员对应承担的职责不清楚，需加强安全管理人员培训；个别整改问题未紧盯不放，整改落实不到位；消防水池与消防泵房管网腐蚀漏水；隐患排查不全面，职工宿舍未开展隐患排查。

4.图木舒克银丰公司文件学习不到位，集中整治方案制定缺乏针对性，流于形式；专项整治工作开展不彻底，工作未落实到位；安全台账不健全，需加强安全管理人员培训。

七、兵团煤监局

（一）准南煤矿

1.检查时发现新疆准南煤矿履行复工复产未按规定履行全部签字手续；2.2019年12月14日，兵团煤矿安全监察局在新疆准南煤矿检查时，下达现场处理决定书（兵煤安监一处〔2019〕19号）处理决定第11条：矿井束管防灭火监测系统未正常使用，2020年4月20日，现场检查时，该系统仍未正常使用，未整改；                                                                                      3.煤矿轨道上山一道阻车器传感器损坏；二石门车场入口处挡车栏已损坏,无法起到挡车作用；4.煤矿中速风表仅有两块，一块被借出、一块损坏无法正常使用；5.现场检查时井下瓦斯检查工常仰明未携带便携式甲烷检测报警仪；6.2020年4月20日，现场检查时1501备采面回风巷瓦斯检查牌板上检查日期为19日；                                                                                                 
7.煤矿井下二石门煤仓上口未按要求悬挂甲烷传感器；8.煤矿矿灯房发放的便携式甲烷检测仪不符合要求。

（二）准南东煤矿

1.煤矿井下E1141工作面密闭后未重新制定并落实停产停工期间的安全技术措施；2.2020年4月5日，检身记录表显示马波入井1小时50分钟，人员定位系统未显示其入井记录。

（三）金川二井田煤矿

1. 二氧化碳传感器未使用校准气样和空气气样调校；2. +875m轨道下山第五联络巷往上10米处躲避硐室内堆有杂物；3. +875m避难硐室进分门口处传感器悬挂不规范，靠侧墙小于200mm；4.监控断电系统图未及时进行更新，未绘制+650m水泵房处断电控制；监控断电系统图断电器所接传感器缺少种类、数量及型号等参数；井下监控分站供电电源未在监控断电系统图上标出；5.风井未定期冲洗巷道，井筒壁上积尘、煤灰泥较厚；6.开采容易自燃和自燃煤层时，未按规定制定始采线、终采线、上下煤柱线和三角点、煤柱破坏区自然发火的技术措施；7.矿井防灭火使用的凝胶充填采空区的高分子材料未对其安全性和环保性进行评估，并制定安全监测制度和防范措施。

（四）塔什店煤矿

1.煤矿领导每月带班下井工作计划的完成情况，在煤矿公示栏未公示；2.+715m轨道下山无极绳绞车尾轮处电源箱无入井前防爆检查合格证；3.副斜井井口至+735m车场中间及+715m车场，通信电缆和电力电缆敷设未保持0.3米以上距离且有多处交叉悬挂；4.对煤矿井下永久性密闭墙进行检查时，未按规定定期测定和分析密闭墙内的气体成分和空气温度；5.回风斜井至回风上山段巷道内，多处永久性密闭墙没有挂牌、编号管理；6.未按规定每月至少一次对安全监控设备进行调校、测试；7.未按规定绘制火区位置关系图；8.回风斜井中上部约300m巷道未采取支护措施，淋水严重，部分地段垮冒。300m以下的砌碹巷道局部出现砌碹料石垮落，未及时进行维护；9.回风斜井底部车场存在上百米的长距离严重集水，未及进处里。

（五）大黄山一号井

1. +730八尺巷局部通风机在本月19号未进行正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验；2.安全监控系统断电控制图不完善，未绘制监控分站的电源开关，监控分站连接的传感器种类、数量及型号参数不全；3.副斜井提升机松绳保护悬挂在绞车房室内墙壁上，不能实现保护作用；4.+733中大西绞车硐室两台灭火器失效；5.+730八尺掘进工作面巷道积尘较多，未及时冲洗。

八、林业和草原局

1.四师67团、77团原有的边境沿线护林站已拆除或被护边站征用，缺少防火宣传牌和灭火机具，没有完整的护林员队伍和防灭火队伍。

2.九师161团、165团防火重点连队和护林站防火物资储备不足。

3.四师、九师共有740公里边境线，安排了约7400名护边员，建设了大量的护边站。巡查中发现护边站取暖、做饭都靠燃煤，不但存在人员一氧化碳中毒的风险，而且煤灰随意堆放容易引发森林草原火灾。